## Лист1
Расчет значений допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных веществ для абонентов ОАО "ЕЗСК"
В соответствии с приказом Минприроды России от 29.07.2014 №339 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007 №333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (Далее - Методика) ОАО «ЕЗСК» опубликовывает информацию, необходимую для расчета абонентами,категории которых определены Правительством РФ, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (Далее - НДС):
1. Срок действия НДС, выданных ОАО «ЕЗСК» с 10.09.2010 г. по 02.08.2015 г.;
2.Срок действия ВСС, выданных ОАО "ЕЗСК" по аммоний-иону и фосфатам (поР) с 01.11.2014г. по 31.10.2015 г.
3. Расчетная концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения , обеспечивающая НДС, установленный для ОАО "ЕЗСК" Срас, мг/дм3:
| Срас = | Сст * 100
(100 - Эi)
Сстi - допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных организации, осуществляющей водоотведение, мг/дм3; приведены в таблице 1
Э - эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества (%), данные Э по веществам приведены в таблице 1.
Данные Срас по веществам приведены в таблице 1.
3. Согласно пункту 4 приложения 4 Методики, допустимые концентрации Сндс в составе НДС абонента , мг/дм3 :
| Сндс = | Q | (Срас - Cж) + Cж, где
Qпр
Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3; QОСК = 9459,0 тыс. м3
Qпр. - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, тыс. м3; Qпр. = 3545 тыс. м3
Сж - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3
Данные Сж по веществам приведены в таблице 1.
4. В соответствии с пунктом 7 приложения 4 Методики в случаях, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ (Сндс) по указанным формулам, значения Сндс < 0 или Сндс < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ устанавливается на уровне Срас.
№ п/п | Наименование вещества |  | Сст, мг/дм3 | Сж, мг/дм3 | Э, % | С рас, мг/дм3
1 | Взвешенные вещества |  | 17.44 | 158 | 93 | 249.1429
2 | АПАВ |  | 0.1 | 1.37 | 92.7 | 1.3699
3 | Аммоний-ион |  | 1 | 40 | 93.85 | 16.2602
4 | Нитрит-ион |  | 0.08 | 1.8 | 0 | 0.08
5 | Нитрат-ион |  | 40 | 3.1 | 0 | 40
6 | Сульфат-ион |  | 100 | 100 | 0 | 100
7 | Хлорид-ион |  | 300 | 300 | 0 | 300
8 | Фосфаты (по фосфору) |  | 4.35 | 4.3 | 26.95 | 5.9548
9 | Медь |  | 0.001 | 0.016 | 93 | 0.014286
10 | Железо |  | 0.1 | 1.1 | 57.08 | 0.23299
11 | Нефтеродукты |  | 0.05 | 3.18 | 86.9 | 0.38168
21 | БПКп |  | 3 | 239 | 99 | 300
22 | Сухой остаток |  | 1000 | 1057.86 | 9 | 1098.9011
Обращаем ваше внимание на соответствие полученных результатов, СНДС, закону от 07.12.2013 г.№416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" ( в редакции закона от 21.07.2014 г.№217-ФЗ)